Ejercicio de ejemplo

Dado un transformador monofasico 400/200V – 4KVA – 50hz, se le hicieron ensayos en cortocircuito y en vacio y arrojaron los siguientes resultados.

Cortocircuito:
- Lado de alta tension
- Vcc = 15V
- Icc = 10A
- Pcc = 60W
Vacio:
- Lado de baja tension
- Vo = 200V
- Io = 0.7A
- Po = 60W

Se pide:

1. Dibujar cada ensayo con los intrumentos correspondientes y la lecutra en los mismos.
2. Realizar circuito equivalente. Calcular el valor de cada componente.
3. Calcular el rendimiento del transofrmador a plena carga y a 10A, siendo el secundario el lado de baja. Los dos casos con carga resistiva pura.
4. Calcular la tension en bornes cuando el transformador funciona como elevador, bajo las siguentes condiciones

   a- C=1*cos( %phi )=1
   b- C=1*cos( %phi )=+0.8*( Resistivo-Inductivo )
   c- C=1*cos( %phi )=-0.8*( Resisitivo-Capacitivo )

Rendimiento(η)
%eta = { salida } over { entrada } %eta = { c*Vn * "In" *cos(%phi) } over { C*Vn*"In"+Po+Pcc*c² }

Vcarga=Vn[ 1-%epsilon ]
%epsilon = C.[ %epsilon rcu * cos(%phi) + %epsilon xd*sen(%phi)]
%epsilon rcu={ "In"*Rcu } over Vn %epsilon xd = { "In" * Rcu } over Vn

1-

2-Transformador en vacio:

Po->rfe
rfe={ 200V² } over { 60W }=667%OMEGA
Qo→Xu
Qo={ V2n² } over Xu
Xu={ X2n² } over Qo
Qo= sqrt{So²+Po²}
So = Io*Vo
Po={ V2n² } over Rfe
Po= {200V²} over { 667%OMEGA } = 60
So = {0.7A} * {400V} = 280
Qo=sqrt{ 280²+60^2} =286.3
Xu={200V²} over 286.3 = 141.2%OMEGA

Transformador en corto:

So = 0.7A * 200V = 140VA
Qo = sqrt{ 140VA² + 60W² } = 126VAR

Pcc = Icc²*Rcu
Pcc=I1n²*Rcu
60W=10A²*Rcu
Rcu={ 60W } over { (100)A² } = 0.6%OMEGA

Qcc=Icc²*Xd
Qcc = I1A² * xd
Scc=Icc.Vcc
Scc=10A*15V
Scc=150VA
Qcc= sqrt{ Scc²-Pcc² } = Sqrt{ 150VA²-60W² } = 137.47VAR
137.47VAR=10A²*xd
xd=i1,37%OMEGA

3- %eta = { 1*200V * 5A *1 } over { 1*200V*5A+60W+60W*1² } = 0.89 -> 89%
%eta = { c*Vn * "In" *cos(%phi) } over { C*Vn*"In"+Po+Pcc*c² }

c = 1

%eta = { 1*200V * 20A *1 } over { 1*200V*20A+60W+60W*1² } = 0.97 -> 97%
%eta = { 0.25*200V * 20A *1 } over { 0.25*200V*20A+60W+60W*0.25² } = 0.94 -> 94%
%eta = { 0.1*200V * 20A *1 } over { 0.1*200V*20A+60W+60W*0.1² } = 0.86 -> 86%

4-

a- Ercu={ 10A*0.6%OMEGA } over {400V} = 0.015 E=1*[ 0,015*1+0.45* %theta ] = 0.015
Vcarga=400V*0.959 = 394V

b- E=1*[ 0.015*0.8+0.034*0.86 ] = 0.041 Vcarga=400V*[ 1-0.041 ] = 400V*0.959 = 386V
c- E=1*[ 0.015*(-0.8)+0.034(-0.86)]] = -0.041
Vcarga=400V*1.041 =414V